附件1 货物采购数量、参数要求

一、采购清单

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN15预付费式卡表 | 只 | 551 |
|  | DN15 远传水表(NB) | 只 | 452 |
|  | DN15水平旋翼液封基表 | 只 | 234 |
|  | DN20水平旋翼液封基表 | 只 | 492 |
|  | DN25水平旋翼液封基表 | 只 | 3 |
|  | DN40水平旋翼液封基表 | 只 | 1 |
|  | DN50水平旋翼液封基表 | 只 | 1 |

二、技术标准及产品技术要求

#### NB-IoT远传水表（DN15）

#### IC卡智能水表（DN15）

#### 机械水表（DN15、DN20、DN25、DN40、DN50）

#### 1、技术标准

所提供的产品必须是已通过省(部)级以上鉴定，允许进入给水工程使用的产品，并满足我国的设备设计、制造、试验和安装等国家最新标准要求（不限于下列标准）：

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《电子远传水表》 | CJ/T224 |
| 2 | 《封闭管道中水流量的测量》及《饮用冷水水表和热水水表》 | GB/778.1-3 |
| 3 | 《冷水水表检定规程》 | JJG162 |
| 4 | 《住宅远传抄表系统》 | JG/T162 |
| 5 | 《饮用水冷水水表安全规则》 | CJ 266 |
| 6 | 《户用计量仪表数据传输技术条件》 | CJ/T188 |
| 7 | 《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》 | CMA/WM778 |
| 8 | 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 | GB/T 17219 |

#### 2、产品技术要求

##### 2.1 智能远传水表的总体要求：

智能水表基表跟电子模块分体安装一体式结构（即电子模块拆卸后，基表保留普通水表的原有特性），基表到期只需更换基表，智能模块单元可继续使用。 水表采用旋翼湿式基表。电子模块拆卸或安装后均不影响基表机械字轮和机械指针的正常读数。

##### 2.2 基表总体要求（含机械水表）

水表的材料和结构应符合GB/T 778.1-2018中6.1和CJ266-2008 饮用水冷水水表安全规则3.2的要求。

2.2.1 基表流量参数：

1）水表Q3/Q1≥100：

2）最大允许误差：

a) 低区（Q1≤Q＜Q2）最大允许误差为 ±5%；

b) 高区（Q2≤Q≤Q4）最大允许误差为 ±2%；

2.2.2、准确度等级：2 级

2.2.3、压力等级：≥1.0MPa

2.2.4、压力损失：额定工作条件下的最大压力损失≤0.063Mpa。

2.2.5、水表尺寸（含电子设备）

水表的长度、公称通径、接口螺纹、接管螺纹及接管长度应符合GB/T778.4的相关规定。部分尺寸要求如下：

| - 口径（mm） | - 长（mm） | - 宽（mm） | - 高（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| - DN15 | 165 | - 90 | - 126 |
| - DN20 | 195 | - 90 | - 126 |
| - DN25 | 225 | - 90 | - 170 |
| - DN40 | - 245 | - 165 | - 310 |
| - DN50 | - 280 | - 165 | - 320 |

注：高度是指表盖掀起时水表整体的最高高度。

- 2.2.6、水表均采用水平旋翼式湿式冷水水表，IC卡智能水表表壳为铜表壳，NB-IoT远传水表和机械水表表壳为球墨铸铁，以上均必须符合 CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》相关要求。

- 1）计数器：数字外观高度≥4mm，宽度≥2mm，度盘长期清晰。

- 2）机械字轮位数：指示到 m³的位数为≥5位，即满行度99999m³。

2.2.7、基表机芯零部件材料要求：应采用无毒、无污染、无生物活性的材料

- 1）机芯外观：水表机芯光洁度高，无毛刺，各零部件相互之间配合紧凑、表盘标志必须符合国家相关要求，表盘标志清晰度高。

- 2）机芯结构：湿式水表字轮读数部分应由液体密封，保证与管道中水隔绝，读数保证长期清晰。

- 3）水表机芯（叶轮盒、齿轮盒、叶轮等）：ABS塑料或更好材质。

- 4）字轮、度盘：ABS白塑料或更好材质。

- 5）齿轮：POM塑料或更好。

- 6）叶轮衬套：采用超耐磨材质。

- 7）接管、螺母：铸造铅黄铜(ZcuZn40Pb2)材质，铜含量不得小于 58%。

8）铜件尺寸、重量、厚度等规格应符合CJ 266-2008 《饮用水冷水水表安全规则》。

- 9）表壳要求：

- 球墨铸铁类，内外喷塑；

- 预付费式卡表表壳采用铅黄铜(ZcuZn40Pb2)材质，铜含量不得小于 58%，表面要求喷塑。喷塑材料采用环保级热固性粉末涂料，并符合生活饮用水卫生标准。

- DN15-DN25水表须配铸造铅黄铜(ZcuZn40Pb2)接管、螺母以及硅胶密封垫圈。

11）预付费式卡表水表阀门：电动球阀，阀球为不锈钢材质，阀体为铜材质，采用微功率电机驱动，转子须做防锈处理，具有防抱死，防堵塞，防结垢，磨损小，压损小特点。

备注：对供货期间因材质问题导致水表故障的，经市级及以上具备检测资质部门核实材料不符合国家标准规范的，招标方有权终止合同。

2.2.8、水表预留铅封口。

2.2.9、标志：应清楚、永久地在水表外壳、指示装置的度盘或铭牌、水表表盖上，集中或分散标明以下信息：

- 1）计量器具型式批准标志和编号；

- 2）制造商名称或商标；

- 3）制造年月和编号（尽可能靠近指标装置）；

- 4）流向（在水表壳体两侧标志，或者如果在任何情况下都能很容易看到流动方向指示箭头，也可只标志在一侧）；

5）应附有产品使用说明书。

2.2.10、远传水表可根据采购方要求加印水表编码、条形码、标识等。

2.2.11、整表适当位置标注“桐城供水”字样。

2.2.12、基表最大允许误差：从包括最小流量在内到不包括分界流量的低区中的最大允许误差为±5%。从包括分界流量在内到包括过载流量的高区中的最大允许误差为±2%。

##### 2.3 NB-IoT远传水表电子模块要求

2.3.1远传水表与上位机能实现直接通信，采用NB-IoT窄带物联网传输数据。

2.3.2远传水表一次抄读成功率应符合《住宅远传抄表系统数据专线传输》JG/T162的要求不小于99%；总差错率应符合《住宅远传抄表系统数据专线传输》JG/T162的要求不大于1%。

2.3.3 水表安装电子模块后，仍旧要满足水表检定与人工抄表正常要求，即水表计数器的指针（含红指针及灵敏指针）与字轮都要无遮挡；不得影响人工抄读，并满足《JJG 162冷水水表检定规程》中水表检定的相关规定。

2.3.4温度范围：适应工作环境温度范围，0.1℃～55℃。

2.3.5安装环境等级：户外C级、建筑物类B级。

2.3.6电磁环境等级：水表应满足住宅、商业和轻工业环境安装使用，电磁环境条件等级满足E1级或更优；

2.3.7电子模块部件防水等级：IP68，不进灰尘，满足长期浸水的要求

2.3.8模块标识的印刷：在电子模块上按招标方要求印制相关标识和条形码。

2.3.9机电转换方式为双磁阻脉冲传感方式，机电转换误差±50L或更优。

2.3.10内置电池：水表采用容量型锂电池供电，在每天一次数据上报的频率时，应确保电池的额定工作寿命≥6年，电池可更换且保证更换后不影响电子模块继续使用。

2.3.12远传水表应能人工抄读，水表电子设备不得破坏基表结构，不得影响人工抄读到m3位。

2.3.13周期上报：

2.3.13.1每日周期上报：默认每天上传一次并上传水表当前数据，可通过平台设置上报前一天 24 小时数据，数据包含不低于每 60 分钟记录一次的数据，不低于 24 个记录信息等。

2.3.13.2高频周期上报：可通过平台设置或更改发送频率，最小做到每小时周期上报，数据包含上报周期内的每 30 分钟记录一次的数据信息等。

2.3.14、补包功能：当本次数据上报不成功时，下个上报周期数据自动补包，在数据有效保存期内的数据都可以补包。

- 2.3.15、设置功能：可通过应用平台或手持设备进行设置。

- 2.3.15.1 上报重发机制设置：上报不成功，水表数据进行重发，重发次数可设。

- 2.3.15.2 水表底数设置：可通过近端手持设备，设置水表初始行度。

- 2.3.15.3 水表编号设置：可通过近端手持设备和应用平台，设置水表内电子编号。

- 2.3.15.4 IP、端口设置：可通过近端手持设备和应用平台，设置 IP、端口。

- 2.3.16 具备电池电压实时上传功能，当电池欠压时进行报警。

- 2.3.17 时间校对：数据周期上报时，可通过 NB-IoT 芯片进行校对时间。

- 2.3.18 电子模块具备非易失性存储功能，掉电后数据不会丢失，数据保存时间6年以上；

2.3.19 NB-IoT通讯费：含8年的远传通讯费。

##### 2.4 IC卡智能水表电子模块要求

2.4.1具备周期设定自动开关阀以防阀体结垢。

2.4.2远传水表一次抄读成功率应符合《住宅远传抄表系统数据专线传输》JG/T162的要求不小于99%；总差错率应符合《住宅远传抄表系统数据专线传输》JG/T162的要求不大于1%。

2.4.3 水表安装电子模块后，仍旧要满足水表检定与人工抄表正常要求，即水表计数器的指针（含红指针及灵敏指针）与字轮都要无遮挡；不得影响人工抄读，并满足《JJG 162冷水水表检定规程》中水表检定的相关规定。

2.4.4温度范围：适应工作环境温度范围，0.1℃～55℃。

2.4.5安装环境等级：户外C级、建筑物类B级。

2.4.6电磁环境等级：水表应满足住宅、商业和轻工业环境安装使用，电磁环境条件等级满足E1级或更优；

2.4.7电子模块部件防水等级：IP68，不进灰尘，满足长期浸水的要求

2.4.8模块标识的印刷：在电子模块上按招标方要求印制相关标识和条形码。

2.4.9机电转换方式为双磁阻脉冲传感方式，机电转换误差±100L或更优

2.4.10内置电池：水表采用容量型锂电池供电，应确保电池的额定工作寿命≥10年，电池可更换且保证更换后不影响电子模块继续使用。

2.4.11人工抄读，水表电子设备不得破坏基表结构，不得影响人工抄读到m3位。

2.4.12 电子模块具备非易失性存储功能，掉电后数据不会丢失，数据保存时间10年以上；

- 2.3.13 预付费功能

2.3.13.1、报警功能

当剩余值用至小于等于预设报警值时，IC卡智能水表可以切断用户对水的使用，用户插入缴费IC卡可以重新恢复使用，并在LCD上显示提示信息提醒用户尽快缴费。

2.3.13.2、查询功能

（1）查询余量

将缴费IC卡贴近IC卡智能水表时，可以在LCD显示窗上显示出该用户当前的剩余值和累计使用量，并将相关数据返写到缴费IC卡中。

- 查询IC卡智能水表信息

- 将检查卡贴近IC卡智能水表时，可以控制开关进行一次切换动作，在LCD显示窗上依次显示用户当前的剩余值、累计使用量，并将相关数据返写到检查卡中

2.3.13.3、故障表更换功能

当	IC卡智能水表出现故障时，通过换表流程将故障表中的数据转移到新的IC卡智能水表中使用。

- 2.3.13.4 一卡一表功能

- 用户开户卡中包含用户号和IC卡智能水表表号信息，当开户卡插入IC卡智能水表之后，能够将相关数据进行处理和存储，完成了用户缴费IC卡和IC卡智能水表的对应关系。该表将不再接受其它的缴费卡。

2.3.13.5、防磁干扰功能

当IC卡智能水表受到环境中的磁干扰影响模块的正常采样时，IC卡智能水表关闭阀门切断用户用水。当强磁干扰消失后可以插入缴费IC卡再次将阀门打开恢复用水。

2.3.13.6、电池欠压提示、关阀功能

IC卡智能水表使用锂亚电池作为供电电源，能准确对电池电压进行检测和控制。当检测到电池电压低于设定值时，LCD显示“欠电压”提示信息,将阀门关闭，用户插卡后可以打开阀门恢复用户用水，未更换电池当第二次检测到电池欠压时彻底关阀，用户只有更换电池才能够继续用水。

NB水表参数及要求：机电分离、无磁计数，抗冻能力不得低于零下八度，电池和通讯设备寿命不得低于八年。

基表材质/类型：球墨铸铁/铜 两种可选 湿式计量

是否为机电分离结构：是/不锈钢片传感计量

无磁机构：是

工作环境温度：-8℃/需表具外包防护

电池寿命/是否支持现场更换：6年/可以现场更换

通讯资费：8年

ISP通讯商支持运营商:中标单位需保证我司准确抄取数据且确保可与我司抄表平台数据系统直接对接。