附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN1020mm×14mm螺旋钢管（Q235-B）蓝色防腐 | 米 | 60 | 1907.52元/米 |
| 2 | DN1220mm×14mm螺旋钢管（Q235-B）蓝色防腐 | 米 | 48 | 2284.8元/米 |
| 3 | DN529mm×10mm螺旋钢管（Q235-B）蓝色防腐 | 米 | 48 | 854.4元/米 |
| 4 | DN1020mm×14mm×45°无缝钢弯头（Q235-B）蓝色防腐 内外双层环氧树脂（G235-B）蓝色防腐 | 只 | 4 | 5520元/只 |
| 5 | DN1200*1.0Mpa*44mm锻压平焊钢制法兰片 | 只 | 2 | 1324.8元/只 |
| 6 | M33*120mm碳钢螺栓螺母垫圈（黑色中碳钢8.8级） | 付 | 120 | 15.36元/付 |
| 7 | M36*150mm碳钢螺栓螺母垫圈（黑色中碳钢8.8级） | 付 | 170 | 21.6元/付 |
| 8 | DN1000*8mm橡胶法兰垫片（三元乙丙EPDM） | 只 | 6 | 130.56元/只 |
| 9 | DN1200*8mm橡胶法兰垫片（三元乙丙EPDM） | 只 | 6 | 182.4元/只 |

# 1.单价包括运输、下货、税金（13%）、技术指导、检测费、保险等产品到达采购方指定仓库的所有各种费用。

# 2.推荐螺旋钢管品牌：金洲、迈克、友发、君诚。

（注：为有助于投标人选择投标产品，要求中提供了推荐品牌，推荐品牌仅供参考，并无限制性，投标人可以选择性能不低于推荐的品牌的其他品牌产品，需提供样品和有关技术性能指标证明资料等供评标委员会评审，经评标委员会评审未通过的，中标后只能从招标人推荐品牌中进行选择，合同价格不予调整。）

螺旋钢管技术参数

1.钢管采用双面埋弧焊，管外层采用环氧树脂粉末蓝色防腐，环氧树脂粉末涂层需达到450微米以上，内防腐采用IPN8710饮水专用涂料，采用两道底漆两道面漆防腐，每道防腐厚度不得低于50微米。生活给水管道的内防腐涂料应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T17219-1998)。DN529mm×10mm钢管厚度需达到10mm（误差不超过±5%），钢管外径为529mm，DN1020mm钢管厚度需达到14mm（误差不超过±5%），钢管外径为1020mm。DN1220mm钢管厚度需达到14mm（误差不超过±5%），钢管外径为1220mm。钢管两端需保留100mm-150mm无外防腐，采用V型坡口，坡口夹角30°至40°，钝边保留1.6mm±0.8mm。

2.除锈等级达到sa2.5级标准，所投机管执行GB/T3091-2018《低压流体输送用焊接钢管》标准！钢管外表需有规格型号，执行标准及厚度等标识。

3.厂家需具有特种设备许可证A级，具有质量、环境、卫生、能源标准，且证书包含本产品。如因管材及焊缝的质量问题造成我方的一切损失由中标单位负责，中标单位提供承诺书。中标单位需提供钢管焊接处防腐材料(需和钢管内外防腐一致品牌)。