附件一：采购需求

采购清单表

| 编号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加压低区管网叠压供水设备 |  | 套 | 1 | 含卧式不锈钢无负压稳流罐(0.8X1.2m，压力等级1.0Mpa)、过滤器、负压表、真空抑制器、隔膜式气压罐（365*385mm,容积≈40L）控制系统、管道、阀门等。 |
|  | 变频泵 | CR15-4 | 台 | 3 | Q=15M³/h, H=40M, N=4.0KW,二用一备。 |
| 2 | 附属设施设备、安防系统、电气等 |  |  |  | 参照设计图纸、二次供水主要设备配置技术要求表、《桐城市二次供水工程技术标准》。 |

备注：

- 二次供水主要设备配置表及图纸见附页。不锈钢管及管件压力均为1.6Mpa。中标单位负责泵房内一切安装，最终以实际发生量结算。

- 二次供水成套设备、附属设施、安防系统、电气等配置要求、数量、材质、安装要求参照设计图纸和《桐城市二次供水工程技术标准》要求执行，请报价单位仔细阅读。

二次供水主要设备配置技术要求表

附1.无负压供水主要设备明细及要求

| - 序号 | - 内容 | - 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 水泵机组 | - 1、水泵推荐使用:格兰富.赛菜默，不锈钢材质，转速2950转，防护等级IP55,绝缘等级F,能耗等级二级。 - 2、选型:主泵两用一备，主泵单泵：Q＝15m³/h,H＝40m， - N＝4.0。 3、机组在工频运行时应在高效区内运行，在最高或最低扬程工作时，机组能安全稳定运行,4台泵均可转换变频工作调速状态，并可互相切换，满足供水需求。 |
| - 2 | - 机组管路、阀门配件 | - 1、机组管路、阀门、法兰采用食品级 S304不锈钢材质、软连橡胶具有生活饮用水卫生许可证明。 - 2、阀门类型要合理选择，关闭严密，操作灵活，加压设备出水阀选用闸阀。 3、配套的不锈钢管及管件符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219 的规定。 4.除机组配套阀门，泵房进、出水管安装闸阀。 |
| - 3 | - 无负压 - 稳流罐 | - 板材选用食品级 S30408（06Cr19Ni10）不锈钢材质，带真空抑制器，表面处理工艺采用抛丸亚光或不低于此工艺处理，与水接触配件材质选用食品级S30408（06Cr19Ni10）不锈钢；稳流补偿罐壁厚度≥4mm。罐体底部安装排水闸阀。 |
| - 4 | - 气压罐 | - 采用隔膜式，材质选用食品级 S30408不锈钢，选用食品级橡胶膜，压力罐顶部设置压力表，底部须设置DN40排水阀门。 |
| - 5 | - PLC | - 推荐使用：施耐德M340、西门子S7-200smart及以上系列产品，具备远程监控终端和接口。 |
| - 6 | - 触摸屏 | 推荐使用：西门子、施耐德，不小于10寸触摸屏，屏幕显示清晰，多行数据显示，能自动黑屏屏保，和 PLC 通讯良好，CCC 或 CE 认证产品；按键需能快速、简单、准确；防护等级 IP65；带 USB 接口。 |
| - 7 | - 变频器 | - 推荐使用品牌ABB，1 台变频器配置1台水泵，且能做到自动切换，备泵也按主泵配置计入。符合国际标准和认证(CE、UL) 要求，具备磁通电流控制和多点 U/f 控制等性能特性，对水泵具有缺相、过电压（欠电压）短路等保护。 |
| - 8 | - 电气元件 | 推荐使用：西门子、施耐德、ABB,主要低压电气元件（接触器、断路器、24V 开关电源、中间继电器、双电源转换开关等）技术要求满足现行《低压开关设备和控制设备》GB/T14048 标准。 |
| - 9 | - 仪器仪表及变送器 | 推荐使用：HUBA、霍尼韦尔、E＋h， 1.压力变送器：用于出水总管压力测量，泵前压力(仅无负压式)测量。量程根据二次供水泵房实际工艺状况选取，精度不低于 0.5%，输出 4-20mA，压力变送器装三通旋塞，并装 DN15 快阀。 2.电接点压力表：采用耐振式电接点压力表，用于出水总管压力偏离测量，设高、低限，干节点输出；无负压式进出水均须安装。 3.电力参数测量仪表：用于检测二次供水泵房各供水分区电压、电流及电量数据。 |
| - 10 | - 变频控制柜 | 每套设备应独立设置变频控制柜，变频控制柜应符合现行国家标准《电气控制设备》GB/T 3797 最新标准的规定；同一泵房的变频控制柜大小一致，柜体的外形尺寸符合《高度进制为 20mm 的面板、架和柜的基本尺寸系列》GB/T 3047.1 最新标准的规定，并能满足电器元件的安装间距。变频柜内配置10A五孔插座 1只。 |
| - 11 | - 双电源配电柜 | 双电源转换开关推荐使用：西门子、ABB、施耐德，泵房采用双回路供电并在双回路进线需采取三相五线制（接地电阻小于 4 欧姆）。 低压元器件：双电源配电柜（或动力柜或配电箱）内低压元器件不得少于下述数量：双电源转换开关 1 只，进线断路器 2 只，分区控制柜电源空开（3p）按分区数加 1 配置、过电压保护器；配电柜防护等级达到 IP55 及以上等级，配漏电火灾报警器。 |
| - 12 | - 电动控制阀（含电动执行器）和电动调节阀（含电动执行器） | 推荐使用：奥玛SQ/AC系列，罗托克IQ系列、伯纳德SQ系列，电动控制阀（含电动执行器）：泵房内进水闸阀、Y 型过滤器后安装电动控制阀，动作模式为开关型，结构形式采用分体式，即控制单元与电动执行器分离且两者须为同一品牌。阀门选用不锈钢蝶阀，材质不低于食品级 S30408 （06Cr19Ni10）标准，相关技术要求符合《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》 GB/T12238 最新标准规定，电动执行器须满足《普通型阀门电动装置技术条件》GB/T24923 最新标准规定。 |
| - 13 | - 电力电缆、控制电缆、信号电缆及桥架 | - 泵房内所有电力电缆及控制信号电缆均由供应商负责。电力电缆和控制信号电缆的选择与敷设应满足要求（未尽事宜参见现行标准GB 50217及GB50054的规定），电缆桥架为不锈钢材质。 |
| - 14 | - 流量仪 | - 国产知名品牌，接入控制系统，并具备数据远程功能。 |
| - 15 | - Y型过滤器 | - 国产知名品牌，食品级 S30408不锈钢材质。 |
| - 16 | - 倒流防止器 | - S30408不锈钢材质。 |
| - 17 | - 自动排气阀 | - 国产知名品牌，每套设备进水管安装。 |
| - 18 | - 网络柜 | - 网络柜内设工业级交换机、安防数字硬盘录像机（内置4T监控硬盘）。监控系统（显示屏、硬盘90天存储量、1球机、枪机3台）. |
| - 19 | - 泵房防水淹装置 | - 带水淹探头，连接控制柜，水淹时控制系统自动关闭进水电控阀门。 |
| - 20 | - 泵房排水 - 系统 | - 按照泵房环境系统设置泵房排水。加压设备设置排污阀门及管道，管道接入排水坑。泵房内应设置集水坑，安装液位开关，开关信号接入控制系统。一体化泵房排水接至泵房外排水系统。排水泵应采用双浮球控制，应有手动和自动功能。 |
| - 21 | - 泵房附属设施 | - 电子门禁、防水照明灯（需保证泵房照明亮度）、除湿机、声光报警器、标识设置、50CM不锈钢挡鼠板、2具3kg干粉灭火器，泵房信息展示栏（温度计、湿度计、设备信息、规章制度等）、泵组出水管道安装取水样闸阀。 |
| - 22 | - 须标明以上1-21中的产品品牌、型号、技术参数、材质。此表未尽事项，按照图纸设计要求、《桐城市二次供水工程技术标准》执行。 |  |