桐城市二次供水工程技术标准

目 录

- 执行标准 .....................................2

- 水泵机组......................................6

- 配套电机......................................8

- 机组管路及配件、稳流补偿器、气压罐............9

- 控制系统（硬件部分）..........................13

6.系统运行模式...................................24

7.控制功能.......................................25

8.电动控制阀.....................................29

9.组合式不锈钢板给水箱...........................31

10.泵房排水系统..................................34

11.安全防范系统..................................35

12.环境系统......................................37

13.保障系统......................................42

14.调试..........................................44

15.景观式及一体化泵站............................44

16.质保、售后服务................................50

前 言

为规范我市二次供水工程的建设和运行维护，配合《安徽省城镇供水条例》和《桐城市二次供水管理办法》的贯彻实施，保证市二次供水的水量、水质、水压和供水安全，保障社会公众利益，提高桐城市二次供水设施的建设和管理水平,制定本标准。桐城市城镇新建、改建二次供水设施设备按本标准本执行。

- 执行标准：

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

《室外给水设计标准》GB50013-2018

《室外排水设计标准》GB50014-2006

《居住小区给水排水设计规范》

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762

《泵的振动测量与评价方法》GB/T29531

《泵的噪声与评价方法》GB/T29529

《仪器、设备用橡胶隔震垫》GB/T20029

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB502

《无负压管网增压稳流给水设备》GB/T26003

《罐式叠压给水设备》GB/T24912

《箱式叠压给水设备》GB/T24603

《离心泵技术条件（III 类）》GB/T5657

《水泵流量的测定方法》GB/T3214

《钢制压力容器》GB150

《旋转电机定额和性能》GB/T755

《电气控制设备》GB/T3797

《外壳防护等级》GB/T4208

《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771 最新标准，其他配件执行相应国家最新标准要求；

产品卫生性能须符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219 最新标准要求；

相关资料：具有成套设备水质检测报告书（具备CMA\CAL第三方机构出具）、成套设备质量检测报告书（具备CMA\CAL第三方机构出具）、电气控制柜、配套气压罐厂家（无负压设备无需提供）生产许可证、质检部门的检测报告。

成套设备、水箱和安装范围：

成套变频给水设备范围包括：不锈钢吸水总成（吸水管路、蝶阀、橡胶软接头、偏心异径管），水泵机组，不锈钢出水总成（出水管路、异径管、90°弯头、 橡胶软接头、消声缓闭止回阀、闸阀，其中异径管和 90°弯头应为分体式或焊接一体式），气压罐，变频控制柜，错峰供水控制系统等。其中变频控制柜含变频器、PLC、触摸屏、电力参数测量仪表、24V 电源、断路器、交流接触器、中间继电器、熔断器、电接点压力表、压力变送器、控制柜与水泵机组之间的动力

电缆、控制电缆、电缆桥架和相关附件等。

成套叠压（或无负压）给水设备产品范围包括：不锈钢吸水总成（吸水管路、蝶阀、橡胶软接头、偏心异径管），水泵机组，不锈钢出水总成（出水管路、异径管、90°弯头、橡胶软接头、消声缓闭止回阀、闸阀，其中异径管和 90°弯

头应为分体式或焊接一体式），压力传感器，电接点压力表，稳流补偿罐，气压罐，变频控制柜，错峰供水控制系统等。其中变频控制柜含变频器、PLC、触摸屏、电力参数测量仪表、24V 电源、断路器、交流接触器、中间继电器、熔断器、

电接点压力表、压力变送器、控制柜与水泵机组之间的动力电缆、控制电缆、电缆桥架和相关附件等。

门禁、远程监控系统包括：工业交换机、门禁系统（含门禁主机、开门按钮、蓄电池、电磁锁安装支架）、高清红外网络球机（含支架）、硬盘录像机、监控级硬盘、拾音器、有源音柱、15U 机柜（带加热除湿功能）、声光报警器、工业

无线路由器、施工及辅材、后台配置及调试。

组合式不锈钢水箱及附属设施包括：不锈钢水箱、不锈钢遥控浮球阀、一体式超声波液位计、不锈钢人孔、不锈钢爬梯、水箱呼吸器、消毒器等。

配套阀门、排污泵：电动控制阀（含电动执行器）、电动调节阀（含电动执行器）、排污泵及控制柜。

景观式及一体化移动泵站：成套设备、箱体及内部组件、含箱体及其内部所有组件；水泵机组及不锈钢吸水总成至不锈钢出水总成之间管路、阀门、弯头等相关附配件；各组件之间必要的电缆，电气控制柜与水泵机组之间的桥架、电缆

线及套管；控制系统线路；安防、远程监控设备。

2.安装范围：包含水泵机组安装及不锈钢吸水总成至不锈钢出水总成之间管路、阀门、弯头等相关附配件的安装；组合式不锈钢水箱及内外爬梯的焊接，水箱开孔及焊接；电动控制阀（防涝电动阀）、电动调节阀（错峰控制阀）、排污

泵的就位及电气安装，变频控制柜与双电源配电柜（或动力柜或配电箱）之间电缆连接，变频控制柜与水泵机组之间桥架安装、电缆线及套管连接；控制系统线路连接；安防、远程监控设备的安装和调试。安装调试过程中，涉及人身安全问题由中标人自行承担，招标人给予必要配合。

其中，景观式及一体化移动泵站设备包含箱体及其内部所有组件安装；水泵机组安装及不锈钢吸水总成至不锈钢出水总成之间管路、阀门、弯头等相关附配 件的安装；各组件之间必要的电缆连接，电气控制柜与水泵机组之间桥架安装、

电缆线及套管连接；控制系统线路连接；安防、远程监控设备的安装和调试。安装调试过程中，涉及人身安全问题由中标人自行承担，招标人给予必要配合。

二、水泵机组

1.水泵机组流量、扬程范围必须满足设计图纸参数。推荐品牌：赛莱默、格兰富。

2.离心水泵：效率应符合《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762最新标准规定的节能评价值标准。SL-28（Q=18、H=74）、SL-30（Q=18、H=98）、SL-31（Q=18、H=112）、SL-38（Q=21、H=120），满足以上型号在各点的水泵效率≥70%。

| 部件 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 水泵腔体 | S30408（06Cr19Ni10） |  |
| 进出水口 | S30408（06Cr19Ni10） |  |
| 叶轮 | S30408（06Cr19Ni10） |  |
| 外筒 | S30408（06Cr19Ni10） |  |
| 泵头 | S30408（06Cr19Ni10） |  |
| 法兰 | S30408（06Cr19Ni10） |  |
| 底座 | S30408（06Cr19Ni10） |  |

3.材质及加工工艺：

水泵进、出水接口采用圆形不锈钢法兰连接。水泵叶轮采用激光一次性整体焊接。

4.水泵噪声应符合现行标准《泵的噪声测量与评价方法》GB/T 29529 最新标准中的 B 级或以上要求；水泵振动应符合现行标准《泵的振动测量与评价方法》GB/T 29531 最新标准中的 B 级或以上要求。

5.水泵机组的吸水管、出水管设置软接头等减振装置。橡胶软连接符合《环境保护产品技术要求 可曲挠橡胶接头》HJ/T 391 的规定，采用法兰连接，法兰材质为食品级 S30408(06Cr19Ni10)不锈钢；其工作压力等级根据实际选用。水泵机组应设置橡胶隔振垫，橡胶隔震垫应符合《仪器、设备用橡胶隔震垫》GB/T 20029 的规定。

6.成套设备基座采用不低于热浸镀锌、涂塑、304 不锈钢板包面等防腐措施，且必须符合国家相关标准。成套设备基座与水泵铸造基板物理隔离。成套设备使用的螺栓、螺钉和螺母等紧固件应采用不锈钢材质。

7.泵体上所有螺栓（包含螺母、垫片）均采用不低于不锈钢件

8.水泵安装应符合现行国家标准《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275 的规定。

9.机械密封动、静环采用碳化硅材料，O形圈采用氟橡胶材料，弹簧及结构件采用 S30408(06Cr19Ni10)不锈钢。水泵机组应设置橡胶隔振垫，橡胶隔震垫应符合《仪器、设备用橡胶隔震垫》GB/T20029的规定。

10.旋转部件轴承应为国内外优质品牌产品，要求运行时轻快、平稳，无杂音，采用润滑油、润滑脂润滑，使用寿命不小于 8 万小时。

- （1）投标人具有水泵产品测试系统，符合《潜水电泵试验方法》（GB/T12785最新标准）和《回转动力泵水力性能验收试验 1 级、2 级、3 级》（GB/T3216 最新标准）的 1 级精度；同时水泵通过国家相关机构审核评定，获得《泵产品测试系统评定证书》，精度为 1 级，投标文件中须提供该证书扫描件。

（2）水泵采用优秀生产和加工工艺，叶轮采用激光全焊接工艺。不满足要求则招标人有权解除合同。

三、配套电机：

1.电机基本参数

| 电源 | 380V/50Hz |
| --- | --- |
| 效率二级能效及以上额定转速 | 6 级电机≤980r/min；4 级电机≤1480r/min；2 级电机≤ 2950r/min； |
| 绝缘等级 | F 级及以上 |
| 防护等级 | IP55 |
| 电气标准 | IEC |

2.每台水泵配一台电机，功率与水泵配套，转速与水泵配套；电机冷却方式为风冷；电机运行方式为 S1（工作状态 24 小时连续运行）。

3.水泵电动机能效不低于现行标准《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》 GB18613 最新标准中二级要求。

4.电机外壳采取烤漆工艺，电机应做减振处理，应有可靠的接地，应标注电机的旋转方向。

四、机组管路及配件、稳流补偿器、气压罐：

1.阀门等配件配置：叠压（无负压）给水设备配置：稳流补偿器出水口至水泵进水总管应配置蝶阀；水泵进水总管至水泵进水口段应配置：蝶阀、橡胶软连接、偏心异径管；水泵出水口至出水总管段应配置：异径管、弯头、橡胶软连接、消声止回阀（轴流式）、明杆闸阀。出水总管上应安装压力变送器及电接点压力表及取水阀门；进水管路应配置压力变送器，稳流补偿器下部应配置液位开关及排水阀门。 水泵出水口至出水总管应配置：异径管、弯头、橡胶软连接、消声止回阀（轴流式）、明杆闸阀；出水总管上应安装压力变送器及电接点压力表及取水阀门。

2.阀门等配件：阀门及其他配件应采用食品级 304（06Cr19Ni10）或质量更高的不锈钢材质（阀门过水断面必须为食品级304（06Cr19Ni10）不锈钢），且应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219。管路配用的阀门等配件均应采用标准件。

3.阀门连接长度、性能、材质、标志等要求：

（1）壳体内外须应光洁、无气孔、无沙眼、无疏松等现象（经酸洗钝化处理）。

（2）阀门的非金属密封材料：阀体与阀盖的密封垫片、阀杆填料等密封件须采用无毒的材料（如四氟乙烯、橡胶等），《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219 最新标准要求。

（3）阀门的铭牌标志内容应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB/T 12220的规定，应有：制造企业名称、产品型号、公称压力、公称尺寸、阀体材质、制造批号等内容。

（4）闸阀应符合《钢制阀门一般要求》GB/T 12224 最新标准的规定；结构长度应符合 GB/T12221 最新标准的规定。

（5）球阀应符合《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》GB/T 12237 最新标准的规定；

（6）蝶阀应符合《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》GB/T 12238 最新标准的规定；

（7）消声止回阀（轴流式）应符合《轴流式止回阀》GB/T 21387 的规定，结构形式为圆盘形，结构长度为圆盘形短。

（8）阀门其它未特殊说明部分，必须符合《钢制阀门一般要求》GB／T12224最新标准的规定 。

（9）阀门的强度试验和密封试验的检验结果须符合《工业阀门压力试验》GB/T13927 最新标准的规定。

4、阀门结构要求：

（1）闸阀的结构和阀杆直径按《石油、天然气工业用螺栓连接阀盖的钢制闸阀》GB/T 12234 最新标准的规定；流道各处直径不得小于 GB/T12234 最新标准的要求。

（2）蝶阀的结构按《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》GB/T 12238 最新标准的规定。阀门其它未特殊说明部分，必须符合《钢制阀门一般要求》GB／T12224 最新标准要求。

5、配套的不锈钢管及管件技术要求：

（1）所投产品卫生标准须符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219 的规定。

（2）不锈钢管材应符合《流体输送用不锈钢焊接钢管》（GB/T12771）最新标准，不锈钢材料为食品级 S30408（06Cr19Ni10）及以上等级材料,其管壁厚度≥ 4mm。

（3）管材内外须采用酸洗钝化处理，且不锈钢管路表面处理工艺采用抛丸亚光， 所有管件必须经过固溶处理，且不得采用氨分解气体保护的固溶处理，宜采用全氢气体保护或真空固溶处理。管件焊接组件须进行内外表面的气体保护焊接，防止焊缝处氧化而降低耐腐蚀性能。

（4）管路连接：管路焊接不允许在现场进行，应在工厂内焊接完成；应预留与现场设备连接的法兰接头。管道与设备、阀门的连接方式采用法兰连接，应最大限度地降低法兰使用的数量，法兰尺寸应 GB/T9119 系列标准。

6、稳流补偿罐：板材选用食品级 S30408（06Cr19Ni10）不锈钢材质，表面处理工艺采用抛丸亚光或不低于此工艺处理，与水接触配件材质选用食品级S30408（06Cr19Ni10）不锈钢；稳流补偿罐壁厚度≥4mm。进水口应设置在稳流补偿罐的上部，稳流补偿罐在最低点处应设置排水阀门，口径不低于 DN40。

7、气压罐：采用隔膜式，材质选用食品级 304(国标)不锈钢，选用食品级橡胶，压力罐顶部设置压力表。压力表与气压罐体连接处使用紫铜缓冲管。气压罐应设置检修阀（球阀）。气压罐铭牌应注明：设计压力、容积、生产日期、制造许可证编号。气压罐与管道连接应设置检修 S30408 明杆闸阀。气压罐底部须设置排水阀门，口径不低于 DN40。

五、控制系统（硬件部分）：

1.可编程控制器：

为加强新建居民住宅二次供水设施管理，确保二次供水成套设备安全运行，实现二次供水泵房统一平台下的远程监控，PLC型号应选用西门子S7-1200。

（1）可编程控制器 PLC 应有预留量,预留量不少于 4 个 AI 点，2 个 AO 点，8 个 DI 点，8 个 DO 点； 用户程序区容量不低于 24KB，数据存储区容量不低于 16KB，开关量（0/1）运算执行时间不高于 0.15μs。

（2）PLC 本体集成以太网口，可实现多台 PLC 及 HMI 设备通过交换机组网。

（3）PLC 本体自带 Micro SD 卡插槽，可实现固件升级、程序传输。

（4）为了便于集成及安装，PLC 本体与模块间需插针式连接。

（5）PLC 本体能支持信号板扩展，从而实现精准的配置。

（6）每个 PLC 的输入/输出点数量应满足供水集团二次供水泵站远程监控通讯要求。

（7）PLC 输入：无水故障、变频故障、超压保护、手动变频、报警确认、门禁信号、地面积水浮球开关、进线三相电压、进线三相电流、进线有功电量、变频器工作频率、进水电动控制阀开关状态及故障报警、电动调节阀的开启度及故障报警、出水累计流量、出水瞬时流量、1#泵空开跳闸（随泵台数的增加而增加）、压力传感器信号、液位信号、水泵运行信号、水泵手自动信号。

（8）PLC 输出：故障报警、无水输出、高水位输出、进水电动阀开关、照明开关 1#泵停止、1#泵变频。

（9）每个 PLC 至少预留一个以太网接口，用于二次供水泵站远程监控，将用户指定的数据按照地址分配原则写入指定 PLC 存储区。由于所有供水分区远程监控数据是经由低区 PLC 通过光纤进行通讯，投标人在投标时应充分考虑各供水分区通讯接口类型及数量。

2、触摸屏：

（1）屏幕显示清晰，多行数据显示，能自动黑屏屏保，和 PLC 通讯良好，CCC 或 CE 认证产品；按键需能快速、简单、准确；防护等级 IP65；带 USB 接口①显示清晰，与 PLC 通信良好。

（2）显示内容：电压、电流及电量数据，每台水泵状态（变频、休息、故障），设定压力，供水压力及其波动曲线（应有最少 48 小时持续性供水压力曲线图）， 水箱的液位，电动阀的工作状态及开度，出口流量计瞬时流量、累计流量，错峰供水状况，可以分时段设定压力，设置参数（定时轮换、轮换、轮换时间、PID 参数调整、水泵机组所用参数设定），故障检测、记录与分析，系统帮助与说明。设备参数设置，必须有密码保护；且用户名和密码必须统一；应分别设定管理员和普通巡检人员的权限；设定参数之后，应有保存功能。

（3）具有自动存储功能，现场能查询以下归档数据：包括电压、电流、电量、每台水泵状态（变频、休息、故障）、设定压力（精度为 0.01Mpa 及以上）、供水压力、水箱液位、电动阀开度、瞬时流量、累计流量及吨水电耗；每个归档数据可存储条目不低于 10000 条,存储格式为带有 ANSI 字符集的 CSV、RDB、TXT，须至少支持 TCP/IP、Modbus 等通讯方式。

3、变频器：

符合国际标准和认证(CE、UL) 要求。为保证变频调速系统安全可靠运转。内置（或外置）电抗器、 EMC 滤波器，具备磁通电流控制和多点 U/f 控制等性能特性，对水泵具有缺相、过电压（欠电压）短路等保护。1 台变频器配置一台水泵，且能做到自动切换，备泵也按主泵配置计入。所有变频器必须设置独立断路器。（如今后在实际设计有辅泵，辅泵必须采用单独变频器）。第 1 台泵变频启动到额定频率，设备出口压力仍未稳定达到设定值时，变频启动第2台泵，并能保证两台变频器变频运行，依次类推；辅泵与主泵切换采用全变频切换，切换过程中可设定延迟时间。

4、电气元件：

主要低压电气元件（接触器、断路器、24V 开关电源、中间继电器、双电源转换开关等）技术要求满足现行《低压开关设备和控制设备》GB/T14048 标准。 每台变频控制柜应配置总柜断路器（带隔离功能），主要用电设备（变频器、水泵、触摸屏、24V 开关电源、可编程控制逻辑器 PLC、流量计、电动控制阀、电动调节阀等）应独立配置断路器，另每个变频控制柜中须配备 10 安多孔插座（两眼+三眼）1 只。所有电气元件应有标识，断路器标明控制的用电设备。其它未说明部分供货商可按需要配置，所有低压元器件容量按设备负荷配置。

- 5、仪器仪表及变送器：

- （1）压力变送器：用于出水总管压力测量，泵前压力(仅无负压式)测量。量程根据二次供水泵房实际工艺状况选取，精度不低于 0.5%，输出 4-20mA，压力变送器装三通旋塞，并装 DN15 快阀。

（2）电接点压力表：采用耐振式电接点压力表，用于出水总管压力偏离测量，设高、低限，干节点输出；无负压式进出水均须安装。

（3）电力参数测量仪表：用于检测二次供水泵房各供水分区电压、电流及电量数据。

盘面安装，LED 显示 3 相 4 线，精度 1.0

最大读数: 小数点前 9 个 9，小数点后 3 个 9。

可检测电压，电流，功率，频率，功率因数，需量，电能

标准 2 线制 RS485 接口，支持 Modbus RTU 协议和数字 I/O 功能。

提供完整的谐波失真测量、记录和实时报告，不低于31 次谐波。

支持通过 RS-485端口进行的串行通讯，单根RS-485 总线上可以连接不少于 32 个设备。

错峰供水控制系统（一体式管段式电磁流量计）

按各区出水管数量配置，用于检测二次供水泵房各区出水流量，外壳为不锈钢（不低于 S304），食品级不锈钢法兰连接，食品级聚四氟乙烯衬里，哈氏合 金电极，电源 220V，量程及压力等级根据二次供水泵房实际工艺状况选取，测

量精度 0.5 级，重复性：±0.1%；输出：4～20mA 电流信号，脉冲输出，频率可调，RS485 ModbusRTU；传感器防护等级 IP67，传感器必须单独接地，在传感器的出口和入口要安装接地环，接地电阻 10Ω以下。显示要求：LCD 显示，可自定义计量单位，字母/数字、瞬时流量、累计流量、故障显示。

注 1：电压电流检测是将每台控制柜进线的三相线电压、相电流、电量采集至 PLC，采用电力仪表通讯方式进行数据采集，但信号必须进入控制系统中。

注 2：投标人负责安装液位开关(集水坑)并将信号接入至二次供水控制器中；由于集水坑液位开关信号为二次供水泵站公共信号，投标人在实施过程中根据现场情况将信号接入低区二次供水控制器中，并在图纸中予以说明。

6、变频控制柜（每套设备应独立设置变频控制柜）

变频控制柜应符合现行国家标准《电气控制设备》GB/T 3797 最新标准的规定；同一泵房的变频控制柜大小一致，柜体的外形尺寸符合《高度进制为 20mm 的面板、架和柜的基本尺寸系列》GB/T 3047.1 最新标准的规定，并能满足电器元件的安装间距。

（1）变频控制柜靠墙安装，柜顶上装有散热风扇，可强制散热。钢板壁厚≥2㎜，表面静电喷涂处理。柜体内设有排风散热风扇与自动启闭装置联动。柜体内设有照明装置，并与柜门启闭装置联动，便于检修。所有线缆从底部进入控制柜。柜体顶部加装吊环,柜门装设加强筋并配锁。控制柜面板：设置三相进线电流表（数字式）、三相进线电压表（数字式），水泵工作状态显示灯，故障显示灯，手/ 自动转换开关，手动开、停水泵按钮及触摸屏、故障声光报警指示灯显示，指示灯及按钮按《电工成套装置中指示灯和按钮的颜色》GB2682 最新标准规定选择。

（2）变频控制柜门内侧不得安装电气元件。

（3）电气间隙与爬电距离：设备中带电电路之间以及带电零部件或接地零部件的电气间隙和爬地距离应符合 GB/T 3797 最新标准的规定。

（4）绝缘电组与介电强度：设备中带电回路之间及带电回路和地之间的绝缘电阻应符合 GB/T 3797 最新标准的规定；介电强度应符合 GB/T 3797 最新标准的规定。

（5）安全接地及防雷：设备的金属构体上应设置接地点，与接地点相连接的保护导线的截面，应与设备导体截面积相同，按 30*4mm 接地铜排以上配置。与接地点连接的导线必须是黄、绿双色线。不能明显标明的接地点，应在附近标注明显的接地符号。主接地点与设备任何有关的、因绝缘损坏可能带电的金属之间的电阻不应超过 0.1Ω，连接接地线的螺钉和接线点不得作其他机械紧固用。控制柜应有可靠的防雷措施。

（6）变频控制柜在 5.9m/s(0.6G)震动下可正常工作。抗电磁干扰性能符合 IEC255-22 标准规定。

（7）变频控制柜的内部结构布置必须严格按系统图、国家标准及地方规范执行；内部接线应排列整齐、清晰和美观，绑扎成束或敷于专用塑料槽内卡在安装架上；配线应考虑足够的余量。

（8）变频控制柜门内侧必须贴有电气原理图，采用塑封防水密封。

（9）中性线母排和接地母排的电流容量必须经过计算且足够大；箱内电器元件的上方标志该元件的文字符号，各电路的导线端头应标志相应的文字符号。所有的文字符号应与提供的线路图、系统图上的文字符号一致。所使用的图形和符号应符合相应的国家标准。

（10）柜门、盖、覆板必须与保护电路可靠连接；柜内保护导体颜色符合规定；支撑固定导体的绝缘子外表不得有裂纹或缺损；二次配线应使用铜芯绝缘软线。其截面应不小于：电流回路 2.5mm 2，控制回路 1.0mm 2导线。本工程采用 TN-S 系统供电，PE、N 线端子采用方铜端子。变频控制柜内的铜母线应有彩色分相标志，按下表规定布置。

| 相别 | 色标 | 母线安装位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 垂直安装 | 水平安装 | 引下线 |
| L1 | 黄 | 上 | 后（内） | 左 |
| L2 | 绿 | 中 | 中 | 中 |
| L3 | 红 | 下 | 前（外） | 右 |
| N | 淡蓝 | 最下 | 最外 | 最右 |
| PE | 绿/黄 |  |  |  |

（11）为了有效地防止控制柜内因环境潮湿产生水珠而影响电器寿命，控制柜需具有加热去湿功能：加热元件采用具有自动调节并限制温度功能的热敏电阻，热敏电阻的散热体采用阳极氧化铝合金。加热去湿控制器采用具有温湿度检测功能的自动加热去湿控制器。加热元件及加热去湿控制器采用导轨式安装。

7、双电源配电柜（或动力柜或配电箱）：

泵房采用双回路供电并在末端设自动切换装置。

（1）双回路进线需采取三相五线制（接地电阻小于 4 欧姆）。

（2）低压元器件：双电源配电柜（或动力柜或配电箱）内低压元器件不得少于下述数量：双电源转换开关 1 只，进线断路器 2 只，分区控制柜电源空开（3p）按分区数加 1 配置、过电压保护器；其它未说明部分供货商可按需要配置。

（3）配电柜防护等级达到 IP55 及以上等级。所有线缆从底部进入双电源配电柜。

（4）双电源转换开关应符合 IEC60947-1 或 GB/T14048.1 最新标准技术要求， 且具备 15s 以上延时功能。

8、电力电缆、控制电缆及信号电缆：供货商提供电缆类别及型号，电缆长度根据实际项目测算。泵房内所有电力电缆及控制信号电缆均由供货商负责。电力电缆和控制信号电缆的选择与敷设应满足以下要求（未尽事宜参见现行标准 GB50217 及 GB50054 的规定）：

（1）动力电缆的要求

①动力连接线不得采用电线联接，应采用多芯电缆联接；

②动力电缆应采用铜芯电缆；

③动力电缆的截面积应按电机长期工作工况选择，并应考虑变频谐波电流的影响；

④动力电缆最小载面积应满足短路热稳定校验；

⑤动力电缆绝缘耐压不得低于 0.6/1kV；

⑥动力电缆中间不得有接头；

⑦电机电缆应使用变频电缆；

⑧电机电缆长度不得超过变频器厂家规定的最长使用长度。

（2）控制电缆的要求

①控制电缆应采用铜芯电缆；

②不同电压等级的信号、控制回路不应合用一根电缆;

③弱电回路每一对往返导线，应属于同一根电缆；

④开关量信号宜选用总屏蔽电缆；

⑤模拟量信号宜选用对绞线芯分屏蔽复合总屏蔽电缆；

⑥强电控制回路导体载面积不应小于 1.5mm 2,弱电控制回路导体载面积不应小于 1.0mm 2；

⑦控制及信号电缆宜选用 450/750V 额定电压等级电缆；

⑧控制、信号电缆中间不得有接头。

（3）电缆敷设的要求

①满足安全要求条件下，应保证电缆路径最短；

②应便于敷设、维护；

③应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害；

④电缆的允许弯曲半径，应满足相关规范的要求；

⑤动力电缆及控制、信号电缆应采用封闭式电缆桥架或穿管敷设；

⑥穿管敷设时，管的内径不宜小于电缆外径的 1.5 倍；

⑦电缆的敷设不得影响设备和管道维护。

⑧电力电缆与非电力电缆应分开布置，其间距应满足规范要求。

六、系统运行模式

1.二次供水成套设备应具有手动、自动和远程控制功能，手动、自动可以通过控制柜上安装的转换开关进行选择(手动模式，自动模式，远程模式优先级依次递减) 。

2.手动模式：由电气柜控制面板按钮启/停机组，满足

PLC 故障时，手动变频启动水泵，达到供水压力设定值。

3.自动模式：可将一天分为多个时间段，用户可根据供水量设置不同的工作压力，根据压力信号控制供水机组运行频率，自动投入和退出机组，发生故障自动切换到备用泵。

4.远程控制：可以在远程监控平台远程控制水泵的启停，启闭泵房进水电动控制阀。远程控制状态下具有本地复位功能。远程起停水泵时，能保证恒压供水。

5.强制启动主泵/辅泵：当水泵机组有主泵和辅泵组成，用户可以设定时段在用水高峰期强制启动主泵。在夜间小流量供水期间启动辅泵，主泵与辅泵切换宜采用全变频切换，并有延迟时间，避免切换过程中水压不稳。

七、控制功能

1.自动恒压：根据工程实际情况，可现场设定设备出水压力，采用控制算法根据出水压力与设定压力相比较，自动调节保持出水压力恒定，恒定压力控制精度≤±0.01Mpa 。系统根据供水流量的变化增加或减少水泵台数，在切换过程中保持供水压力平稳。

2.自动轮换功能：系统可以选择定时轮换与轮换方式，用户可设置轮换时间。系统自动累计各水泵的运行时间，每次均优先启动运行时间最短的水泵。人机界面屏可以显示轮换倒计时。（备用泵也进行轮换）

3.自动休眠：当设备在用水低峰期运行，实际用水量很小时，控制系统对检测到的信号进行处理，并迅速调整运行状态，直至设备小流量停机，实现停机零损耗。设备停止运行，通过气压罐维持压力，提高节能效果，保证用水需求，在流量加大时可以自动恢复运行状态。

4.状态显示：通过触摸屏可查看当前供水压力、设定压力及压力波动曲线、频率、水箱液位(仅水箱式)、电动阀的工作状态及开度、流量等运行信息及各台水泵的运行状态（变频、故障、停止）和工作时间。触摸屏可设置液位量程，量程设置应与液位变送器匹配，设置量程精度到厘米，无水停机信号不能使用液位变送器信号。

5.数据记录：自动累计水泵运行时间，显示格式为“从 XXXX 年 XX 月 XX 日，水泵累计运行 XX 小时 XX 分钟 XX 秒”；

6.故障报警与处理：当水泵机组出现过流、过载、缺相、欠压、变频故障时，设备能自动切转换到保护状态，同时设备自动跳过故障回路或水泵，投入备用回路或水泵，保障用户用水；当泵房设备出现无水报警、超压保护、地面积水、水箱溢流、进水电动阀关闭等故障信息时，控制系统应能发出报警信号。

7.变频故障自动复位：变频器报警后，自动复位到设定次数，且复位间隔时间递增。如果变频器复位达到设定次数后仍然不成功，则自动停机保护。当变频器故障时先进行自动复位，当复位次数达到设定次数后，变频器断电，切换至其他变频器工作。

8.无水/超压自动复位：无水/超压故障发生后，系统进入停机状态，当故障恢复后系统自动启动。管网叠压设备至少有 2 套独立的缺水（负压）保护机构，当发生缺水（或负压）的状态下应能自动报警及停机保护，当进水恢复正常时，设备恢复正常运行。

9.故障记录与存储：应具有故障报警和报警记忆功能，故障报警应及时准确。自动记录故障发生/恢复时间，故障类别。并提示用户处理方法，声光报警。

10.巡检功能：系统控制机组/进水电动阀定期自动巡检，巡检时间的长短可以自动调节，此功能可防止水泵/电动阀长期不运行而锈蚀的情况发生。

11.管网爆管失压自动停机功能:当供水设备自动运行时，所有水泵满负荷运行，仍然满足不了供水压力需求，能自动停机并报警；待管理人员现场人为确认报警后，方能再次开机供水。

12.错峰供水功能（针对水箱加变频系统）：当水箱总容积大于 50m³时需增设错峰供水功能，并按电动调节阀数量设置，依次接入低区至高区控制柜，在触摸屏上可选择启用或不启用错峰供水模式。利用出口流量计记录的数据，进行数据分析，用前一天的数据分析得出的结果，自动设定第二天该小区用水高峰期的时间段。在高峰期到来时关闭进水电动阀，利用水箱的调节容积为用户供水；在高峰期时间内若水箱调节容积不足时再结合水箱的不同液位，控制进口电动调节阀的启闭角度（至下限水位时，电动阀全开；下限水位设定为无水停机水位上 5cm）；低峰期电动阀全开为水箱补水。

①本地操作：在触摸屏上可以对电动调节阀进行手动/自动切换。登陆管理员账号后，切换至手动运行时，可手动输入需要的阀门开度。自动运行时则根据程序自动判断运行。

②远程操作：在远程监控平台可以对电动调节阀进行手动/自动切换。登陆管理员账号后，可切换至手动运行，手动输入需要的阀门开度。自动运行时则根据程序自动判断运行。

13.参数设定：

（1）供水压力分时段设定。

（2）PID 参数。

（3）轮换参数（定时轮换/轮换、轮换时间）。

（4）休眠参数(是否保压停机、退出停机压差)。

（5）延时时间（进入辅泵、退出辅泵、进入保压停机、退出保压停机、无水、变频、超压故障判断延时）。

（6）频率设定（启动变频、最高输出频率、进入保压停机频率、退出保压停机频率、进入辅泵频率、退出辅泵频率）。

（7）错峰供水参数（开阀水位、最高水位、最低水位）

（8）系统时钟设置。

14.供应商需在二次供水泵站内安装用于检测泵房积水的水浸式传感器，DC24V 供电，水位漫过传感器时，进水电动阀自动关闭，并将关阀信号接入控制系统中；水位下降后须人员到现场手动操作控制单元将进水电动阀开启。

八、电动控制阀（含电动执行器）和电动调节阀（含电动执行器）：

1.电动控制阀（含电动执行器）：泵房内进水闸阀、Y 型过滤器后安装电动控制阀，动作模式为开关型，结构形式采用分体式，即控制单元与电动执行器分离且两者须为同一品牌。阀门选用不锈钢蝶阀，材质不低于食品级 S30408（06Cr19Ni10）标准，相关技术要求符合《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》GB/T12238 最新标准规定，电动执行器须满足《普通型阀门电动装置技术条件》GB/T24923 最新标准规定。电动执行器外壳及控制单元最低防护等级 IP67；电机独立转轴设计，工作电压 AC220V/50HZ，电机须具有过热、过力矩保护；电动机绝缘等级为 F 级；阀门启闭所需扭力由厂家根据管网口径及工作压力自行选配；故障情况下可通过手轮手动开关阀门。

控制功能：控制单元满足手动开启和关闭；自动条件下电动控制阀由 DC24V水浸式传感器控制，水位漫过传感器时，进水电动阀自动关闭，并将关阀信号接入控制系统中；水位下降后须人员到现场手动操作控制单元将进水电动阀开启。提供给 PLC 系统信号有“开/关/故障反馈信号 AC220V 接点”，并带“4-20 毫安信号”。

2.电动调节阀（含电动执行器）：水箱总容积超过50m 3的还应安装电动调节阀。动作模式为调节型，结构形式采用分体式，即控制单元与电动执行器分离且两者须为同一品牌。安装位置：水箱进水摇控浮球阀前，按水箱个数配置，阀门选用不锈钢蝶阀，材质选用不低于食品级S30408（06Cr19Ni10）标准，相关技术要求符合GB/T12238《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》最新标准规定。电动执行器须满足GB/T24923《普通型阀门电动装置技术条件》最新标准规定。电动执行器及控制单元最低防护等级 IP67；电机独立转轴设计，工作电压为 AC380V/50HZ；电机必须具有过热、过力矩、缺相保护；电动机绝缘等级为 F级。传动齿轮：电动执行器传动齿轮采用三行星齿轮传动系统，效率不小于 95%。电动执行机构在开/关位置和开/关方向中设有过力矩微动开关为银触点的 DPDT开关，防护等级为 IP67。电动执行器能提供机械位置指示，无论手动、电动都能指示阀门的开度。电动执行器内部需要有防冷凝加热器。执行器配置手轮，附带手动离合切换装置（为保护设备和人身安全），通电状态下电机优先。在故障时通过手轮开关阀门，手轮上具有“开/关”箭头指示和文字标示。电动时“手/自动”切换开关无需人为切换，自行转电动状态。控制器具有“现场-关-远程”转换开关。控制面板包括“开”、“停”、“关”控制按扭，采用非侵入触摸设计。控制面板包括开”、“停”、“关”、“电源”、“故障”指示灯。电子控制器具有电机正反转接触器。电子控制器内置变压器。电子控制器主控板为微处理器 CPU 芯片，可改变内部控制程序来改变其设定。接收 PLC 系统的“4～20 毫安控制信号”。提供给 PLC 系统信号有“开/关/故障反馈信号 AC220V 接点”并 带“4～20 毫安信号。 能与高水位报警信号联动，超过设定报警水位延时 60s 即关闭电动调节阀，并依次接入低区至高区控制柜。

九、组合式不锈钢板给水箱的技术要求

组合式不锈钢水箱包含以下附属设施：不锈钢水箱、不锈钢遥控浮球阀、一体式超声波液位计、不锈钢人孔（双锁）、不锈钢爬梯、水箱呼吸器、消毒器等。

1.组合式不锈钢水箱厂家资质要求（投标文件中提供下列证明材料，否则投标无效）

（1）供货商提供营业执照扫描件；

（2）不锈钢板给水箱必须具备卫生行政主管部门颁发的卫生许可批件，提供卫生许可批件扫描件，不锈钢材质不低于 S31603 或 S31608；

（3）组合式不锈钢水箱配套的消毒器厂家须具备卫生部门颁发的卫生许可批件，提供卫生许可批件扫描件。

（4）组合式不锈钢板给水箱（含消毒器）的材质、安装等技术要求：

①水箱材质要求：不锈钢材质不低于 S31603 或 S31608，符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219 最新标准要求。

②水箱板厚公差参照 GB/T3280《不锈钢冷轧钢板和钢带》（公 称宽度<1250mm、普通精度）标准执行；水箱高度若是非标，则板厚参照上一个等级执行（如水箱高度为 1.8m，则箱板厚度参照 2.0m 高水箱执行）。

③水箱型钢底架采用 10#热浸镀锌槽钢，其镀层应符合 GB/T 13912 的规定，外涂环氧树脂防腐。

④水箱底板铺设：底板原则上采用整板拼装，不得采用小块拼装，水箱底板 拼装要求缝隙均匀，减少板间错边。

⑤侧板组装：组装侧板先点焊一周，不能单边叠加，组装侧板防止错边和拼 缝不均。四角平齐防止台阶和较大裂口，整个水箱外观拼缝横平竖直十字交叉明 显。

⑥顶板：顶板拼装后要注意完整焊接，不能间断焊。

⑦拉筋：水箱内拉筋厚度应不小于其连接的壁板厚度，拉筋宜做成槽钢型，安装前去除毛刺，拉筋两端与板连接处应设置放射辅筋；筋板为 40×30mm 的不锈钢边料折成。在水箱模块逐渐拼合成水箱过程中，每一块水箱模块的四角焊缝处，都与水箱内对面水箱模块的角缝予以可靠焊接，筋板交叉处互相错开，但不弯折，保证水箱的整体强度。

⑧不锈钢水箱须有“三防”功能（防溢流、防破坏、防生物进入）。

⑨水箱焊接：常规焊缝满焊；水箱内纵向柱筋不要求与顶板、底板焊接，只与内部横向拉筋焊接，采用上、下点焊。不锈钢焊丝要求为 S31603（022Cr17Ni12Mo2）及以上，水箱内部焊缝需做酸洗钝化处理。

⑩水箱安装完成后应做满水试验。

⑪水箱配套的消毒器、呼吸器：不低于 S304，并且所配消毒器应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的卫生安全评价标准》GB/T17219 最新标准规定。

⑫人梯（内、外）：不低于 S304，需确保人在攀梯时的承受强度，保证宽 度≥400mm，焊接与制作美观、光洁、牢固并做酸洗钝化处理保证安全。

⑬水箱液位指示选用磁浮子液位计，垂直安装，主导管、浮子、排污阀及法兰材质均选用食品级 304 及以上不锈钢。

⑭遥控浮球阀材质不低于食品级 S30408（06Cr19Ni10），遥控浮球阀须满足《水力控制阀》CJ/T 219 最新标准规定,结构长度应符合 GB/T 12221《金属阀门结构长度》中法兰连接隔膜阀短系列结构长度要求，阀体流道应为全通径，膜片须采用三元乙丙（EPDM）加帘布。为便于设置高水位报警信号，水箱遥控浮球阀浮球浮起最高位置应低于水箱溢流孔溢流位置 10cm 以上。投标人必须在投标文件中明确说明所选品牌。

十、泵房排水系统

1.泵房应设置独立的排水设施，包括排水沟与集水坑。排水沟宽度≥0.3m,深度≥0.2m并加不锈钢格栅上盖；集水坑宜与泵房同层，设置在泵房外，有效容积不宜小于最大一台污水泵5分钟的出水量， 污水泵每小时启动次数不应超过6次，集水坑长≥1.5m,宽≥1.5m,深≥1.5m.。泵房地面应以1%的坡度倾向排水沟。排水设施的排水能力按冲洗消毒时满水2h内排空设计。

2.排污泵应采用双浮球控制（浮球应采用 24V 电压）， 应有手动和自动功能。自动条件下，高水位时启动 1 台排污泵，超高水位时启动 2 台；手动条件下，两台泵分别能独立启动。

3.控制柜防护等级应达到 IP55 以上防护灰尘并控制全方位防护喷水，所有线缆从底部进入控制柜，控制柜门内侧必须贴有电气原理图，采用塑封防水密封。

4.排污泵须满足《潜水排污泵》CJ/T 472要求。

十一、安全防范系统技术要求

组成：安全系统包括网络云台彩色摄像头、泵房电子门禁设备、声光报警器、有源音柱及拾音器。网络机柜内设工业级交换机、安防数字硬盘录像机及配电设备等器件。

门禁管理：泵房门禁按照管理单位要求应配置相应设备，具备安全防护功能。

门禁系统应与照明系统联动，应加装继电器控制器信号输出，保证出入门打开时，室内照明灯打开， 出入门关闭后，室内照明灯关闭。泵房门禁应配置门禁卡，门禁卡及门禁卡号由泵房管理单位提供，并将门禁卡信息录入管理平台，方便日常管理。

视频监控：摄像头应根据泵房内部构造选择合理的安装位置，不应安装于泵房出入门正上方。监控范围应兼顾出入口及设备，安装高度不应低于2.5m。镜头前不应有遮挡物，云台护罩应具有防水防尘功能。门禁信号及视频信号应接入管理单位安防监控管理平台并配置报警联动。视频画面显示应能进行编程设定，具备自动、手动切换及定格功能。对多画面显示系统应具有多画面、单画面相互转换功能。视频监控记录设备应具备:

--硬盘状态提示；

--死机自动恢复；

--录像目录检索及回放；

--记录报警前5s图像:

--应急备份措施；

--防篡改功能。

监控平台：通过二次供水泵房门禁控制器信号输出，应保证出入门打开时，室内照明灯打开同时视频监控中心弹出对应泵房实时视频，出入门正常关闭后，室内照明灯应关闭。出入门遭遇非法入侵时，视频监控中心应弹出对应泵房实时视频，同时可通过监控中心平台软件进行可视对讲及现场监听。泵房管理人员可通过视频监控中心对泵房进行实时监控和调看不少于90d的历史录像。

十二、环境系统技术要求

组成：环境系统建设应统一泵房土建、装修、管道布设、控振降噪、排水、通风、标识设置标准。

泵房土建：泵房设置应遵循相关要求，合理设置。

泵房的位置应根据供水管网条件，小区地块的环境和建筑的布置、类别、高度、使用标准等因素综合确定，并宜设于用水负荷中心。

泵房应独立设置，不应毗邻起居室或卧室等其它有安静要求的地方，不应设置在住宅投影正下方，且上方不应有卫生间或其它可能造成水质污染的功能房间。

当生活泵房设置低位水箱时，应设置在地下二层及以上，不应设置在地下层及更低楼层。泵房出入口应从公共通道直接进入，应与地下层联通且其地面不应低于地下层地面。原则上不设置下沉式泵房。

泵房内不应有泵房排水设施以外的排水管及其它压力管道穿越，配电柜、控制柜正上方不应布置水管。

泵房应安装不低于甲级防火防盗门，应采用外开式双开门，其尺寸应满足搬运最大设备的需要，尺寸不应小于高2.2m,宽1.2m,钢板厚度不应低于1.2mm,门的颜色宜为米黄色，并应配置门锁、门把及门禁装置；子母门应加装“顺序器”。泵房的窗户及通风孔应设置防护格栅式网罩，并应设置防鼠及蚊蝇等措施。

泵房净高度（改建泵房根据实际情况）应满足水箱设计高度及安装、检修的高度要求，在建筑和结构设计时给予充分考虑。泵房内设置有生活水箱时，还应根据水箱的容积相应增加泵房面积。泵房机组的净高宜符合以下要求:

一套水泵机组尺寸:长≥8m、 宽≥5.5m、高≥3.4m;

二套水泵机组尺寸:长≥10m、宽≥6m、  高≥3.4m;

三套水泵机组尺寸:长≥15m、宽≥6.5m、高≥3.4m;

四套水泵机组尺寸:长≥19m、宽≥6.5m、高≥3.4m。

泵房内电气控制柜的基础应高于泵房内地面≥0.3m;增压设备的基础应高于泵房内地面≥0.3m; 水箱设备的基础应高于泵房地面≥0.5m:水泵机组外轮廓面与墙面间距应≥0.8m,相邻水泵机组外轮廓面间距应≥0.4m,泵房主要通道宽度应≥1.2m,控制柜前通道宽度应≥1.5m。

泵房内应留有足够空间且形状规则，宜留有备品备件储存空间，以满足水泵机组和相关设备安装及检修的要求。

泵房温、湿度：泵房内应配置温度计、湿度计。 泵房环境温度最高不应超过40℃,且24h内平均温度不超过35℃,最低应高于0℃. 泵房相对湿度不应超过70%。

泵房装修：进场材料品种、规格、外观、尺寸、颜色应按本标准配置确定，包装完好，材料进场合格证、 材料检测报告、材料质量保证书、使用说明书齐全。

泵房内墙采用白色具有防水性能的环保墙面漆或面砖，面漆厚度应大于0.5mm。墙裙铺高度不应低于1.2m的同地面浅色瓷砖，规格宜为300mm×600mm。

泵房地面应铺设浅色防滑瓷砖，规格宜为600mm×600mm。设备基础四周侧面及面上应铺贴应与地面同色防滑瓷砖。

泵房照明箱应靠近泵房的出入门就近安装，箱底应离地不低于1.4m,嵌入式安装。照明应采用亮度不低于1001x的节能防潮防爆灯具，且每个机组上方应安装-盏灯，以便机组检修；四周墙体应安装有不少于2个的五孔插座，安装在离地1.4m处；照明与插座的用电回路应采用电线穿钢管或塑料管敷设。

泵房内应配置2台干粉灭火器放置在专用消防箱内，室内不得存放易燃易爆及腐蚀性物品。

泵房内设卫生冲洗龙头，用于泵房冲洗。

泵房管道布设：二次供水系统引入管应从市政管网单独引入:泵房进水管及出水管不应从泵房内顶板出入，室外埋地敷设时应接至地下负一层上部再进、出墙，便于维修。

泵房内管道布置应顺直简洁，便于拆换维修，且应最大限度地降低法兰使用的数量，管道中所使用零部件应以便于组装并符合总体管道外观要求为宜。

泵房内的总进水管与增压后的出水管道应采用架空铺设，且排列应整齐有序便于维修，间距不宜小于0.1m.

泵房内各压力分区的出水管道宜由一根管路从侧墙引出泵房后再根据需要进行分支。所有管道穿墙、楼板应预埋套管，套管应与墙体齐平，管道与套管之间应采用麻丝与膨胀水泥堵实，不应有渗漏水现象出现。

减振降噪：泵房应采取减振降噪措施。泵房环境噪音应符合GB3096和GB50118的要求。水泵进出水口与管道的连接应设置柔性接头。泵房内管道支(吊)架应为弹性支吊架:管道穿墙、楼板处，应设置柔性套管。水泵与槽钢底座间应安装减振器，底座和基础间采用螺栓连接，减振器下端四个孔必须全部固定，紧固时螺栓螺帽部位应安装平垫片和弹簧垫片。 泵房窗户玻璃宜采用中空玻璃，墙面、顶面宜采取隔音吸音措施。

柜内电气元器件包括空气开关、交流接触器、24V 直流电源、中间继电器、热继电器等，技术要求满足现行《低压开关设备和控制设备》GB/T14048 标准，

泵房通风：设在地下室的泵房应有专用通风设施。窗户及通风孔应设防护格栅式网罩。

标识：泵房门外墙壁悬挂统一的泵房信息牌，尺寸宜为宽0.32m,高0.24m。 泵房内应于醒目位置设置泵房信息公示栏，公示栏单块尺寸为宽1.2m、高1.0m,下沿距离地面1.2m。公示栏按照统一形象标识设置，内容包括泵房设备信息、管理制度、管理人员信息及健康证复印件、设备维保记录、水箱清洗消毒记录、卫生许可信息、二次供水单位卫生安全承诺、卫生监督检测信息、涉水产品批件等。

管路水流方向应设置标识，阀门功能及铭牌与启闭应加标识，机泵贴牌标注水泵号，控制柜和水泵机组注明供水区域范围指示牌。市政管网给水标识(0区为绿色RGB:c100Y100)、增压分区由低到高依次采用阿拉伯数字1区、2区、3区....表示，且宜标明供应楼层区域。

泵房出水管上设置不同颜色色环对应不同加压分区，其中加压1区为蓝色(RGB: c100M50)、加压2区为黄色(RGB:M20Y100)、加压3区为橙色(RGB:M7OY100)、加压4区为红色(RGB: M100Y100)。泵房内应设置巡检路线行进标识，应于走道中间贴绿色箭头来指明方向。

水泵机组、水箱、控制柜基础与地面连接处，在地面用宽度为50m的黑、黄两色斜相间的警示光标纸带黏贴标识警戒线。

泵房带有强电、旋转机械部位、尖锐部件等危险部位，应设有明显的警示标识。

十三、保障系统技术要求

组成：保障系统通过前端相关功能软、硬件设备、设施保障二次供水水量、水质、电力及应急状态响应。

水量保障：应采用“错峰供水”模式，充分发挥水箱储水及调节功能，在水箱进水管处设置电动调节阀， 根据用水时段、水箱水位高低对水箱进水进行控制，实现二次供水泵房低峰蓄水、高峰出水，有效控制二次供水系统及市政管网水量及压力平衡，缓解高峰供水压力。

应合理设置评估条件，根据现状管网口径、压力、接水点、水量等数据形成管网调查意见，结合管网规划意见，综合评估叠压(无负压)增压设备泵房系统的选用，确保该类二次供水系统及市政管网水量、水压。

水质保障：二次供水的出水水质，应符合GB5749和GB17051的相关规定。

二次供水工程所采用的管道、管件、设备和辅助材料应符合国家现行标准，卫生性能应符合GB/T 17219、GB 17051的相关规定。

变频加水箱增压设备泵房水箱宜配置臭氧自洁器。

泵房出入门位应安装高度不低于0.5m的不锈钢挡鼠板。

泵房内宜安装浊度仪、余氯仪等对水质进行实时监测的设备，监测数据应实时发送至远程监控平台。当浊度、余氯等数据超出限定值时，远程监控平台应发出报警提示。

增压设备出水总管上应设水质取样点。

电力保障：泵房应采用二级及以上负荷电源供电。对于小区内有两个局管变电所的，应分别从两个局管变电所取电:对于小区内仅有一个局管变电所的，应分别从两个变压器取电，并设置单独计量表。

电源应采用-相五线制，额定电压为380V/220V,电压偏差范围±5%,频率为50Hz,允许偏差范围±0.5Hz。

泵房应采用双回路供电并在末端设置自动切换装置。

应急保障：控制设各应有过载、短路、过压、缺相、欠压、过热和缺水等故障报警及自动保护功能。对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。

水泵机组的备用泵在功能上应支持设定为故障自投和轮换互投。

水箱应有液位控制装置，当遇超高液位和超低液位时，应自动报警。

水泵出水管道应设置压力控制传感装置，当超过设定上限压力时，应能自动报警并停止系统运行。

泵房内宜根据设备配置及需要设立独立的备品备件。

十四、调试

设施安装完工后应按原设计要求进行系统的通电、通水调试。

管道安装完成后应分别对立管、连接管及室外管段进行水压试验。系统中不同材质的管道应分别试压。水压试验应符合设计要求，不应用气压试验代替水压试验。

金属管、复合管及塑料管管道系统的试验压力应符合GB50242的规定。各种材质的管道系统试验压力应为管道工作压力的1.5倍，且不得小于0.60Mpa。

对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应拆除或采取隔离措施。贮水容器应做满水试验。

系统调试前应将阀门置于相应的通、断位置，并将电控装置逐级通电，工作电压应符合要求。系统调试模拟运转不应少于30min。

调试后必须对供水设备、管道进行冲洗和消毒。冲洗前对系统内易损部件应进行保护或临时拆除， 冲洗流速不应小于1.5m/s。消毒时，应根据二次供水设施类型和材质选择相应的消毒剂或消毒液浸泡24h。冲洗、消毒后，系统出水水质应符合GB5749的规定。

十五、景观式及一体化泵站设备一般要求及内部环境要求

1.景观式及一体化泵站加压设备应满足前文要求。

2.泵站外立面须设置强电警示及桐城市城乡供水集团标识,泵站通风口不应面向住宅楼。泵站门采用外开对开门，整门宽度不小于 1.2m,高度不小于 1.8m。

3.泵站各类标识（供货前与招标人确认）、设备要求、连接要求、管理要求等应符合供水集团和招标文件要求。

4.泵站内环境温度最高不超过 40℃，且 24 小时内平均温度不超过 35℃，最低 0℃。相对湿度不超过 70%。

5.泵站环境噪声须符合《声环境质量标准》GB3096 和《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 最新国家标准要求。泵站外噪声白天不应大于 60dB、夜晚不应大于 50dB。

景观式泵站箱体要求：

1.箱体材质及结构：箱体四周及顶部和底部均为 SUS30408 不锈钢材质或更高级别材质；箱体底部采用镀锌槽钢底座（板材折弯，高度 100mm），槽钢底部通过预埋螺栓与混凝土基础固定。箱体四周外板采用不低于 2mm 厚不锈钢板，内 衬采用不低于 30mm 厚橡塑海绵，内板采用不低于 2mm 厚不锈钢板。箱体底部采 用不低于 3mm 厚不锈钢板。箱体顶部不低于 2mm 厚不锈钢板，内衬采用不低于 30mm 厚橡塑海绵，内板采用不低于 2mm 厚不锈钢板。箱体上方须配置不锈钢材 质挡板，并能有效防止箱体进水。泵站门锁采用机械式门锁，门锁采用锌合金基座、手柄、按钮、压板、铜锁轴。门锁表面处理采用纳米亚光处理工艺，手柄可90°旋转。门铰链采用锌合金铰链，可开启角度为 90°，铰链数量不低于 6 个。

2.外观及颜色:箱体外表面（含顶部挡板）采用聚酯树脂喷塑处理。

3.内部应配置通风装置，风机绝缘等级不低于 B 级，工作模式 S1，功率不大于 8W，噪音不高于 45dB，通风量不小于 30m 3/H。通风装置可手动或自动调节，满足泵站内通风降温要求，通风口位于箱体顶部。

- 4.内部无须分区，须设置变频控制系统，安防远程监控.

一体化移动泵站箱体要求：

1.箱体材质及整体结构：箱体四周及顶部和底部均采用不锈钢 SUS30408 材质或更优材质。底部采用不锈钢矩形管材焊接底座（不锈钢 50mm*50mm*3mm 方管），底座强度须满足泵站整体承重及强度要求。箱体整体采用框架+外挂板的模式，框架为不锈钢矩形管材（不锈钢 50mm*50mm*3mm 方管）。框架采用焊接成型，外挂板按顺序安装固定且做防水密封处理。泵站墙壁依次为外挂板、隔热保温层、吸音板：外挂板为不低于 2mm 厚不锈钢板；保温层采用不低于 50mm 厚橡塑海绵；

吸音板采用不低于 10mm 厚环保型防火木质吸音板，防火等级不低于《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T 17794 最新国家标准要求中的 B1 级要求，拼接安装。底座上铺不锈钢板，板厚不低于 3mm。人行通道区域不锈钢板上层铺设防滑塑胶地板（厚度不低于 4mm）。顶盖与框架焊接为一体，并在顶盖顶部前后两侧各加一道方管抑制变形。泵站门锁采用机械式门锁，门锁采用锌合金基座、手柄、按钮、压板、铜锁轴。门锁表面处理采用纳米亚光处理工艺，手柄可 90°旋转。门铰链采用锌合金铰链，可开启角度为 90°，铰链数量不低于 6 个。

2.外观及颜色:箱体外表面采用聚酯树脂喷塑处理（供货前与招标人确定具体色号）。

3.泵站内须配置 2 具不低于 3kg 的手提式 MFZ/ABC4 软管式干粉灭火器，且须符合《手提式灭火器》GB 4351 最新国家标准要求，放置在专用灭火器箱内，室内不得存放易燃易爆及腐蚀性物品。

4.泵站内应配置制冷空调，制冷量不小于 300W；额定功率不小于 200W；温度可控制范围：+20~40℃；防护等级不低于 IP54；须满足自动及手动控制。

5.泵站内应配置除湿装置，且须符合《除湿机》GB/T 19411 最新国家标准要求，除湿量不小于 60L/天；湿度控制范围：30~80%；功率不小于 600W；配套水箱容积不小于 8L；须满足自动及手动控制。

6.一体化移动泵站内应配置通风装置，风机绝缘等级不低于 B 级。工作模式S1，功率不大于 8W，噪音不高于 45dB，通风量不小于 120m 3/H，通风装置可手动或自动调节，满足泵站内通风降温要求，通风口位于箱体侧面。

7.一体化移动泵站箱体内部分为控制区和运行区两个分区，分区采用钢化玻璃隔断，玻璃隔断厚度不低于 10mm（不锈钢拉丝包边处理），玻璃隔断设置推拉门，门高不低于 1.8m，门宽不低于 700mm；控制区内设置变频控制系统，安防远程监控柜。

8.配电、控制、自动化与远程及安防系统要求

（1）泵站内做电源 PEN 线重复接地，满足 《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065 最新标准规范要求。应在泵站基础四周埋设防雷接地装置并引入泵站电气控制柜内，防雷接地装置实测接地电阻不应大于 10 欧母。防雷接地装置由 40mm*4mm 热镀锌扁钢与50mm*5mm*2500mm 热镀锌角钢组成，泵站基础外 1 米埋深 0.7 米，具体参照《防雷与接地设计施工要点》15D500、《利用建筑物金属体做防雷接地装置安装》15D503 和《接地装置安装》14D504 最新标准图集实施。

（2）所供成套控制系统软硬件及功能应满足项目招标文件要求，二次供水控制系统控制器应具备规定的通讯协议输出（通讯协议见附件）要求；须按照供水集团要求对泵站 PLC 及其他网络设备的 IP 地址进行配置。

（3）除采用通讯方式读取的信号外，控制系统通讯协议列表中的所有输入/输出信号须有相应的控制器输入/输出点与之对应。泵站配电控制系统应成套提供，一体式安装。含电气控制柜、进线电缆、电机电缆、控制电缆等。

（4）电气控制柜中应设有进线隔离断路器、三相多功能电量表、电流互感器、浪涌避雷器、回路断路器（水泵、风机、照明、空调、除湿装置、安防、弱电等回路）、控制回路电器、24V 开关电源、触摸屏、可编程控制逻辑器 PLC 等。

（5）每个水泵电机配套一组断路器、接触器、变频器、接线端子。

（6）泵站网络由投标人安装 4G 工业路由器传输现场数据，4G 物联网卡由招标人提供。

（7）泵站应配套配置一套 200 万像素 1/2.7”CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机。要求防护等级不小于 IP66，具有 RJ45 网络接口，内置麦克风、喇叭,支持语音对讲、支持海康 ISC 平台。

（8）泵站应成套配置工业级交换机、数字硬盘录像机。

（9）泵站中强弱电设备应分开安装。景观式泵站要求不得安装在一个柜腔中，移动式泵站要求设置一个 12U 标准网络机柜。

（10）泵站不设置门禁系统。

（11）泵站采用高效 LED 节能灯照明，照度应不小于 300LX。一体化移动泵站须至少配有两组 LED 节能灯。照明灯受门控限位开关控制，门开灯亮，门关灯灭。

（12）一体化移动式泵站与景观式泵站配电控制系统除应符合招标文件要求外，还应符合国家现行相关规范/标准要求。

十六、质保、售后服务：

1.质保期：质保期限内，如发生非甲方（）原因的质量瑕疵问题，甲方有权在事实调查的基础上视情节轻重扣除部分或全部余款。若质保期内，中标人拒绝服务，按招标文件相关违约处理执行。

2.技术培训：供应商应免费对二次供水泵房管理人员进行专门培训，并提供培训资料。培训的时间安排和培训内容应由二次供水泵房管理方确认，总培训课时不低于 40 小时；培训发生的全部费用及在培训期间货物出现任何损坏均由中标人承担。培训内容包括但不限于：工程现场设备软硬件培训，远程监控系统相关培训，常见故障的判断及排查培训。

3.售后服务及维修维护：

（1）中标人具体售后响应时间 2 小时内到达现场，恢复供水。供货期：供货期必须满足招标文件要求，若中标人供货不及时或服务未按招标文件规定执行，将按招标文件进行违约处理。

（2）中标人质保期内按相关规定进行巡检及维保，并作好记录（相关部门应留下巡检、维保记录），以保证设备正常运行；质保期外维修或产品出现故障时，中标人提供的零部件价格不得高于市场同类产品。

（3）合同签订后 1 个月内须设有专门的易损件及备品备件仓库。

（4）中标人须响应招标文件中规定的售后服务响应时间要求，建议中标人在项目所在地配备常驻售后服务专车不低于1 辆，若在服务过程中出现响应不及时的情况，招标人将依据招标文件进行处理并上报桐城市相关部门处理。

（5）中标人对配套的控制软件主动实施终身免费升级。泵房移交时，需供水集团提供控制系统源程序。