附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SS100/65-1.6地上消火栓（带弯头底座） （配备5把消防扳手） | 台 | 200 |

一、含运费、卸货费、税费（13%）、保险等货送到指定地点的所有费用。

二、参数及技术要求：

1、本次招标的地上式消火栓进水口是法兰连接，单出水口DN100mm，双出水口DN65mm*65mm，进水口径：100mm。公称压力：1.6Mpa，开启高度：≧50mm。

2、消火栓的栓体、阀体、法兰接管、弯管应用符合GB/T9439规定的灰铸铁HT200或力学性能不低于HT200的其他金属材料制造；

3、消火栓的阀座、阀杆应用符合GB/T1176规定铸造铜合金ZCuZu38或力学性能不低于ZCuZu38的其他金属材料制造；消火栓外部所有连接螺栓螺需为黑色中碳钢8.8级。消火栓的铸铁件表面应光滑，涂防锈漆后上部外露部分应涂红色漆，其色泽应光滑均匀、无龟裂、划伤和碰伤；消火栓的内表面应涂防锈漆或采用其他防腐处理。

4、消火栓阀杆应用低碳钢制成，表面应镀铬或采用性能不低于镀铬的其他表面处理方法；

5、消火栓水带连接口和吸水管连接口应使用力学性能不低于HPb59的铅黄铜或不锈钢；消火栓的铸铜件表面应无明显的砂眼、气孔、裂纹等缺陷。消火栓管蝎纹的基本尺寸和公差应符合GB/T 7307的规定。螺纹应无缺牙，表面应光洁。

6、消火栓总重量不低于110斤/只；

7、消火栓应符合GB4452-2011国家标准;

8、有公安部消防产品合格评定中心颁发的《产品型式认可证书》；

9、有国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告；

10、所配消火栓扳手应符合GB4452-2011国家标准

11、消火栓保证原厂正品供货，提供相关资料（合格证及检测报告）、说明书等。