附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | DN529mm×10mm螺旋钢管（Q235-B） 外层环氧树脂粉末蓝色防腐 内防腐采用IPN8710饮用水专业涂料 | 米 | 396 |

# 推荐品牌：金洲、友发、迈克、君诚。

为有助于投标人选择投标产品，要求中提供了推荐品牌，推荐品牌仅供参考，并无限制性，投标人可以选择性能不低于推荐的品牌的其他品牌产品，同等及以上优质品牌产品，需提供有关技术性能指标证明资料等供评标委员会评审，经评标委员会评审未通过的，中标后只能从招标人推荐品牌中进行选择，合同价格不予调整。

备注：螺旋钢管技术参数

- 1.钢管采用双面埋弧焊，管外层采用环氧树脂粉末蓝色防腐，环氧树脂粉末涂层需达到450微米以上，内防腐采用IPN8710饮水专用涂料，采用两道底漆两道面漆防腐，每道防腐厚度不得低于50微米。生活给水管道的内防腐涂料应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T17219-1998)。钢管厚度需达到10mm（误差不超过±5%）。钢管两端需保留100mm-150mm无外防腐，采用V型坡口，坡口夹角30°至40°，钝边保留1.6mm±0.8mm。

- 2.除锈等级达到sa2.5级标准，所投机管执行GB/T3091-2025《低压流体输送用焊接钢管》标准！钢管外层需有规格型号，执行标准及厚度等标识。

厂家投标标书需提供具有特种设备许可证A级，具有质量、环境、卫生、能源标准，且证书包含本产品。如因管材及焊缝的质量问题造成我方的一切损失由中标单位负责，中标单位需提供对此的承诺书。中标单位需提供钢管焊接处防腐材料(需和钢管内外防腐一致品牌)。

- 3.投标时须提供管材及防腐涂料的卫生许可批件。

4.甲方有权根据实际情况调整材料数量，合同的最终结算金额按实际供货数量乘以中标单价进行计算,且结算金额不超过合同总价。

承诺书里须注明：所投产品为全新原厂螺旋钢管，未使用、未翻新，符合国家及行业相关质量标准；产品均为近期出厂，距投标日期不超过3个月；除锈等级达到sa2.5级标准；产品规格、材质、性能均与投标文件所述完全一致；如存在虚假承诺，我方自愿承担一切法律责任。